消防联动系统
一、消防控制子系统：
(1)
火灾报警系统接入编程13套；13个消防控制器接入原有火灾报警系统逻辑关系编程；支持门禁联动功能:发生火灾时，人员往消防通道疏散，按下疏散口的消防联动报警按钮，锁闭的门禁开启、消防联动声光报警器发出声光报警、火灾报警控制器接收到报警信号及报警地址方位。支持消防联动功能:发生火灾时，该防火分区内的感烟火灾探测器、感温火灾探测器、消防报警按钮等接收到消防报警信号，火灾报警控制器处于自动状态，将触发消防报警联动,该防火分区内的所有疏散口锁闭的门禁自动开启、消防声光报警器发出声光报警、火灾报警控制器接收到报警信号及报警地址方位。应与原系统实现无缝对接,不得修改原有系统联动关系。

消防系统控制系统：支持发生火灾时，启动某个楼层的对应控制系统将该楼层的所有疏散口锁闭的门禁自动开启、消防声光报警器发出声光报警、火灾报警控制器接收到报警信号及报警地址方位。应与原系统实现无缝对接,不得修改原有系统联动关系。

(2)
定制输入输出控制器 13套；泛海三江 KZJ-956+J-SAP-M-960+SG-991；

内置CPU,无极性信号二总线；工作信号总线电压:总线24V,允许范围:16V～28V；电源总线电压:DC24V,允许范围:DC20V～DC28V；工作总线监视电流≤1mA,总线启动电流≤3mA；电源监视电流≤5mA,电源启动电流≤20mA；无源输出:容量为≥DC24V/2A，有源输出:容量为≥DC24V/1A；正常时触点阻值为≤100kΩ，启动时闭合，适用于12V~48V直流或交流；ESD静电防护等级≥12000V；脉冲启动时继电器吸合时间为≤10s当配套的手动报警按钮上的塑料按片被压下时用于火警的确认，并可用专用工具复位。配有消防电话插孔，方便安装和使用。配套的声或光报警可自由设置，适应于不同的工作环境。支持采用超亮红色LED作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。支持向外部受控设备发出控制信号时，可以接收受控设备的反馈信号，以判断外部受控设备是否动作。

(3)
接线箱；泛海三江 13套；150mm×220mm×80mm；定制配套接线箱，≥150*220*80mm ,规格长宽高允许±5mm偏离）；

(4)本项目须勘探现场按要求定制

二、消防前端门控系统：
1海康威视 DS-K2601 8套  ★主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量8个，其中4个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个；报警输出接口4个。（提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件，原件备查）★系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。（提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件，原件备查）

★为保证门禁系统的安全性能，门禁控制器厂家需获得国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位（投标时提供有效证明材料复印件作为佐证材料，原件备查）

2
消防前端安全模块  8套 海康威视DS-K2M060 ；

通讯方式：支持RS485与控制器通讯；接口：电锁输出≥1、门磁≥1、开门按钮≥1，报警输出≥1、韦根接口≥1；具有防拆功能；

3
消防前端IC卡识别单元 10套；海康威视 DS-K1102M；

采用≥32位高速处理器，设备性能更好。具有≥双通讯端口设计，同时支持RS485和韦根通讯；RS485采用私有加密处理，通讯更加安全；韦根接口支持国际标准w26、w34协议，可无缝兼容第三方产品。符合ISO 14443-A标准规范，读卡频率支持13.56MHZ，读卡距离≥3-5CM。支持Mifare卡识别，可读取Mifare卡号和Mifare卡内容，扇区采用加密处理，密钥可自定义，保障信息安全。支持CPU卡识别，可读取CPU卡序列号。支持在线升级，升级失败能够继续升级，无死机担忧。内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。支持防拆报警功能。

4
消防前端指纹识别单元10套 海康威视 DS-K1201MF 

识别方式：支持Mifare卡+指纹和指纹两种方式；存储容量：≥5000枚；通讯方式：支持RS485；具有活体指纹识别技术，可有效识别假手指、指模等欺骗行为，身份认证有保障；采用面式指纹传感器，可采集高品质图像，有效降低误判率，轻触即成像，使用方便，采用先进的指纹识别算法，性能优异，对干、湿、破、爆皮等特殊手指有较好的适应性。

5
门禁配件单门锁 14把 海康威视 DS-K4H250SC 

上锁时NO输出,开锁时NC输出 最大拉力≥280kg适用于木门、金属门、防火门支持门磁输出；

6
门禁配件锁支架 14套 海康威视 DS-K4H250C-LZ

开门角度：≥90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门；

7
门禁配件闭门器  14套；

适合门重:65-85KG  适用门宽:≤1050mm 支持功能:双段调速；

8
门禁读卡系统升级1项，根据项目要求：对原有40套门禁系统读卡系统升级改造，完成后需与新读卡方式无缝对接；

9
门禁报警系统改造1项，将馆内原有报警系统改造接入现有消防门报警系统；对接后系统功能不变；

10  系统布线:线缆长度为预估值，实际布线中若产生不足情况，由投标人自行承担不足的部分；所有线材应符合国标；6类4对非屏蔽双绞线4箱、RVV 3*2.5电源线400米、RVV 2*0.5按钮线200米、RVV 4*1.0电锁线200米、RVVP 6*0.5控制线200米、RVV 4*1.0报警线200米、RVV 2*2.5控制线200米、2*RVS 1.5信号线200米、BV3*2.5电源线 600米、BV3*4.0电源线 400米、线缆长度为预估值，实际布线中若产生不足情况，由投标人自行承担不足的部分；所有线材应符合国标；含现场设备安装工程配套使用所需管材、标号、线扎、卡钉等辅料与插接件；所有管材辅料与插接件应符合国标；含安装调试 ；

三、软启动器的维修或更换：与原有控制系统兼容。主电压范围：220~690VAC，主电流范围：18~300A外接；300~515A内接。控制电压：110~120VAC或220~240VAC，软启时间：0~30s，软停时间：0~30s，初始电压：30~70%Ue；1.5~4Ie
